Zpráva vodohospodáře obecního vodovodu Horní ves.

Období 1.1.2023 – 28.12.2023

Činnost práce vodohospodáře se řídím Provozním řádem vodovodu pro obec Horní Ves.

Je veden Provozní deník, v deníku jsou zapsány všechny zásahy do vodovodní sítě.

Odběry a rozbory byly odebírány pravidelně Krajskou hygienickou stanicí dle PŘ, požadavek dává provozovatel vodovodu Voka – ekologické stavby Humpolec.

Za rok 2023  nebylo shledány mikrobiologickým vyšetření ve vodovodním řádu odchylky.

Byly provedeny tři opravy vadného potrubí u č.p. 64,  č.p.68 a č.p.66.  Opravy provedla Voka Humpolec. Dále byly provedeny dvě opravy  z důvodu narušení potrubí při napojení nové přípojky.

Dne 12.10.2023 byla provedena rekonstrukce 1. studny, byly vloženy skruže. Stávající studně z roku 1962 byla již stará a bylo podezření na průsak vody skrz kamennou vyzdívku. Provedla Voka.

Byly vyčištěny studně č.2 a č.3. Provedla Voka Humpolec.

Pravidelně je prováděno čištění odkyselovací nádrže a doplnění vápenné drtě.

Pravidelně je prováděno odkalování vodovodního řádu dle PŘ:

Doplnění dezinfekce je prováděno automaticky instalovaným zařízením.

Spotřeba vody pro obec je k 28.12.2023 je 35.873 m3                                                                                      Od 1.1.23 do 30.6.2023 odebráno   18 815 m3,   denní spotřeba 125 m3                                                                   Od 1.7.23 do 28.12.2023 odebráno 16 502 m3    denní spotřeba 90 m3,                                                                                                                    Denní spotřeba i v letním období byla nižší. Snad pomohly opravy na vedení.

Vody je stále dostatek, nedošlo během roku k omezení spotřeby v obci.

Je potřeba ze strany obce dokončit Ochranná vodní pásma u studní. Provést oplocení všech čtyř studní. Dokončit úpravu povrchu 3. studně, vyhloubit strouhu a povrchovou vodu svést mimo prostor studně, neboť při velkých vodách dochází k zakalení této studně.

Zpracoval  Pavel Pilát vodohospodář obce

V Horní Vsi 28.12.2023